## Общесистемные
База данных для СПГ-761.2. Общесистемные параметры
Объект:
Адрес:
| № | Код | Поз. |  | Ед. Изм. |  | Числ. Значение | Наименование параметра
| 01 | 003 |  |  | 1182000014 |  |  | Спецификация внешнего оборудования
| 02 | 008 | [5 empty] | Номер корректора
| 03 | 009 |  |  | чч.мм.сс. |  | 00-00-00 | Начало временного интервала, когда разрешается
ответ корректора на телефонный вызов
| 04 | 010 |  |  | чч.мм.сс. |  | 00-00-00 | Окончание временного интервала, когда разреш.
ответ корректора на телефонный вызов
| 05 | 011 | Н00 |  |  |  | 1 | Начальный номер квитанции для регистрации
| 06 | 013 |  |  |  |  | 000000000000 | Настройка диагностики корректора
| 07 | 015 | [5 empty] | Управление печатью отчетов и архивированием данных
| 08 | 020 |  |  | дд.мм.гг |  |  | Дата ввода прибора в эксплуатацию
| 09 | 021 |  |  | чч.мм.сс. |  |  | Время ввода прибора в эксплуатацию
| 10 | 023 |  |  | сек. |  | 60 | Минимальное регистрируемое время отсутствия электропитания
| 11 | 024 |  |  | час |  | 10 | Расчетный час для формирования архивов за сутки
| 12 | 025 |  |  | д |  | 1 | Расчетный день для формирования архивов за месяц
| 13 | 030 | Н00 |  | б/р |  | 00 | Система единиц измерения, применяемая в корректоре
| 14 | 031 | Н00 |  | б/р |  | 100000000000 | Обслуживаемые трубопроводы
| 15 | 031 | Н01 |  | б/р |  | 100000 | Обслуживаемые потребители
| 16 | 037 | Н00 |  | мм рт.ст |  | 760 | Константное значение барометрического давления
| 17 | 037 | Н01 |  | б/р |  | 0 | Признак применения датчика барометрического давления и его адрес
| 18 | 040 | Н00 |  | оС |  | 0 | Констанстное значение температуры наружного воздуха
| 19 | 040 | Н01 |  | б/р |  | 0 | Признак применения датчика темп-ры наружного воздуха и адрес датчика
* - Значение может корректироваться при наладке.
ГСВ.БД
Изм. | Кол. | Лист | Nдок | Подп. | Дата
Разработал |  |  |  |  | 2020 | База данных для СПГ-761.2 |  |  | Стадия | Лист | Листов
Чертил |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | Р | 1.1 | 2
Проверил |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | Наименование проектной организации
Н.Контроль |  |  |  |  | 2020
Т.Контроль

## Внешнее оборудование и датчики
База данных для СПГ-761.2
Описание внешнего оборудования и датчиков
К1 - каналы подключения | [5 empty] | Объект:
0
Телефон:
Ответственный:
Код | Поз. | Ед. измер. | Значение |  |  |  | Наименование параметра
032к01 | Н00 | б/р | 032 |  |  |  | Признак подключения датчика и тип датчика
032к01 | Н01 | МПа | 0,16 |  |  |  | Верхний предел диапазона измерений
032к01 | Н08 | МПа | 0 |  |  |  | Поправка на высоту столба разделительной жидкости
033к01 | Н00 | б/р | 043 |  |  |  | Признак подключения датчика и тип датчика
033к01 | Н01 | оС | 100 |  |  |  | Верхний предел диапазона измерений
033к01 | Н02 | оС | -50 |  |  |  | Нижний предел диапазона измерений
034к01 | Н00 | б/р | 012 |  |  |  | Признак наличия датчика и его выходной сгнал
034к01 | Н01 | м.куб./ч | 650 |  |  |  | Верхний предел диапазона измерений
034к01 | Н02 | м.куб./ч | 20 |  |  |  | Нижний предел диапазона измерений
034к01 | Н05 | м.куб./ч | 0 |  |  |  | Уставка на отсечку самохода по сигналу датчика
034к01 | Н08 | м.куб. | 1 |  |  |  | Цена импульса датчика с числоимпульсным сигналом***
034н01 | Н09 |  | * |  |  |  | Начальные показания датчика объема с числоимп. вых. сигналом
034н02 | Н00 | б/р | 052 |  |  |  | Признак наличия датчика и его выходной сгнал
Параметры по газопроводу
Код | Т/д | Поз. | Ед. измер. | Т1 |  |  | Наименование параметра
100 | 01 |  | б/р | 1 |  |  | Идентификатор трубопровода
101 | 01 | Н00 | б/р | 0 |  |  | Способ задания состава газа по трубопроводу
101 | 01 | Н01 | б/р | 0 |  |  | Требования по учету влажного газа
102 | 01 | Н00 | б/р | 12 |  |  | Тип расходомерного узла
102 | 01 | Н01 | мм | н/д |  |  | Диаметр измерит. участка тр-да при 20 град.С
105 | 01 | Н00 | % | 0 |  |  | Константа влажности газа
105 | 01 | Н01 | б/р | 0 |  |  | Признак наличия датчика влажности и его выходной сгнал
106 | 01 | Н00 | МДж/м3 | 32 |  |  | Константа удельной объемной теплоты сгорания
106 | 01 | Н01 | б/р | 0 |  |  | Признак наличия датчика и его адрес
107 | 01 | Н00 | кг/м3 |  |  |  | Константа плотности газа
107 | 01 | Н01 | б/р | 0 |  |  | Признак наличия датчика и его адрес
109 | 01 | Н00 | м3/ч | 0 |  |  | Константное значение расхода
109 | 01 | Н01 | б/р | 03401 |  |  | Признак применения датчика расхода и его адрес
113 | 01 | Н00 | МПа | 0,24* |  |  | Константное значение абсолютного давления
113 | 01 | Н01 | б/р | 03201 |  |  | Признак применения датчика давления и адрес датчика
114 | 01 | Н00 | гр. С | 4* |  |  | Константное значение температуры
114 | 01 | Н01 | б/р | 03301 |  |  | Признак применения датчика температуры и адрес датчика
115 | 01 | Н00 | б/р | 11 |  |  | Признак ограничения диапазона измерения расхода
115 | 01 | Н01 | м3/ч | 20 |  |  | Нижний предел диапазона измерений, соотв. датчику расхода
120 | 01 |  | м3/ч | 10* |  |  | Константное значение объемного расхода газа при стандартных
условиях на случай перерывов питания
или неисправности АЦП прибора.
122 | 01 | Н00 | б/р | 0 |  |  | Константное значение датчика
122 | 01 | Н01 | б/р | 03402 |  |  | Признак применения датчика события и адрес датчика
125 | 01 | Н00 | % | н/д |  |  | Доля метана
125 | 01 | Н05 | % | 0.58 |  |  | Доля азота
125 | 01 | Н06 | % | 0,21 |  |  | Доля диоксида углерода
125 | 01 | Н08 | кг/м3 | 0,69 |  |  | Плотность сухого газа при стандартных условиях
*** - не превышать fгрСПТ-761.2 = 5000 Гц
* параметр уточняется при наладке
Note on C5: Ввод параметра обязателен
Note on C6: Ввод параметра обязателен
Note on C7: Ввод параметра обязателен
Note on D5: Ввод параметра обязателен
Note on D6: Ввод параметра обязателен
Note on D7: Ввод параметра обязателен
Изм.
Кол.
Лист
Nдок
Подп.
Дата
ГСВ.БД
Лист
1.2